## 月度汇总报告
模块 | 炉号/类型 | 月平均值 | 有效数据点数 | 原始均值 | O2均值 | 测点数量
垃圾月处理量 | 总计 | 9.319 | 97 |  |  | 1
炉膛温度月平均值（上部中部取平均后再取月平均） | 3号炉 | 983.5802 | 1440 |  |  | 2
炉膛温度月平均值（上部中部取平均后再取月平均） | 4号炉 | 1001.0627 | 1440 |  |  | 2
炉膛温度月平均值（上部中部取平均后再取月平均） | 5号炉 | 998.7094 | 1414 |  |  | 2
炉膛温度月平均值（上部中部取平均后再取月平均） | 6号炉 | 1110.6666 | 1433 |  |  | 2
炉膛压力 | 3号炉 | 5.7127 | 706 |  |  | 1
炉膛压力 | 4号炉 | 5.2078 | 686 |  |  | 1
炉膛压力 | 5号炉 | -257.1036 | 708 |  |  | 1
炉膛压力 | 6号炉 | -163.0587 | 710 |  |  | 1
雾化石灰浆流量月平均值 | 3号炉 | 2776.7145 | 720 |  |  | 1
雾化石灰浆流量月平均值 | 4号炉 | 2384.7773 | 720 |  |  | 1
雾化石灰浆流量月平均值 | 5号炉 | 1.1312 | 720 |  |  | 1
雾化石灰浆流量月平均值 | 6号炉 | 1101.6504 | 156 |  |  | 1
半干法反应塔温度月平均值 | 3号炉 | 137.3834 | 2083 |  |  | 3
半干法反应塔温度月平均值 | 4号炉 | 158.5309 | 2139 |  |  | 3
半干法反应塔温度月平均值 | 5号炉 | 172.151 | 1440 |  |  | 2
半干法反应塔温度月平均值 | 6号炉 | 185.0161 | 2131 |  |  | 3
湿式洗涤塔氢氧化钠流量月平均值 | 3号炉 |  | 0 |  |  | 1
湿式洗涤塔氢氧化钠流量月平均值 | 4号炉 | 1.0339 | 696 |  |  | 1
湿式洗涤塔氢氧化钠流量月平均值 | 5号炉 | 2.0768 | 668 |  |  | 1
湿式洗涤塔氢氧化钠流量月平均值 | 6号炉 | 0.37841 | 646 |  |  | 1
炉pH月平均值 | 3号炉 | 5.1538 | 1355 |  |  | 2
炉pH月平均值 | 4号炉 | 7.9443 | 626 |  |  | 2
炉pH月平均值 | 5号炉 | 3.193 | 1418 |  |  | 2
炉pH月平均值 | 6号炉 | 10.216 | 1440 |  |  | 2
炉反应塔温度月平均值 | 3号炉 | 10.2143 | 1440 |  |  | 2
炉反应塔温度月平均值 | 4号炉 | 60.1893 | 1434 |  |  | 2
炉反应塔温度月平均值 | 5号炉 | 66.7008 | 1440 |  |  | 2
炉反应塔温度月平均值 | 6号炉 | 62.9075 | 1431 |  |  | 2
炉还原剂流量月平均值 | 3号炉 | 177.7016 | 718 |  |  | 2
炉还原剂流量月平均值 | 4号炉 | 67.0656 | 1308 |  |  | 2
炉还原剂流量月平均值 | 5号炉 | 289.2877 | 764 |  |  | 2
炉还原剂流量月平均值 | 6号炉 | 151.9313 | 717 |  |  | 2
炉膛出口温度月平均值 | 3号炉 | 1024.3023 | 720 |  |  | 1
炉膛出口温度月平均值 | 4号炉 | 906.3383 | 720 |  |  | 1
炉膛出口温度月平均值 | 5号炉 | 966.9915 | 697 |  |  | 1
炉膛出口温度月平均值 | 6号炉 | 1066.7379 | 720 |  |  | 1
反应器进口温度月平均值 | 3号炉 | 38.5737 | 720 |  |  | 1
反应器进口温度月平均值 | 6号炉 | 175.8349 | 712 |  |  | 1
反应器出口温度月平均值 | 3号炉 | 140.7962 | 666 |  |  | 1
反应器出口温度月平均值 | 6号炉 | 174.1218 | 711 |  |  | 1
氨逃逸量月平均值 | 3号炉 | 1.7466 | 695 |  |  | 1
氨逃逸量月平均值 | 6号炉 | 22.177 | 664 |  |  | 1
还原剂流量月平均值 | 3号炉 |  | 0 |  |  | 1
还原剂流量月平均值 | 6号炉 |  | 0 |  |  | 1
每月活性炭平均流量 | 3号炉 | 69.2208 | 720 |  |  | 1
每月活性炭平均流量 | 4号炉 | 66.2931 | 720 |  |  | 1
每月活性炭平均流量 | 5号炉 | 26.3069 | 720 |  |  | 1
每月活性炭平均流量 | 6号炉 | 67.0069 | 720 |  |  | 1
布袋进出口压差月平均值 | 3号炉 | 915.9102 | 715 |  |  | 1
布袋进出口压差月平均值 | 4号炉 | 1639.2595 | 691 |  |  | 1
布袋进出口压差月平均值 | 5号炉 | 1395.4379 | 694 |  |  | 1
布袋进出口压差月平均值 | 6号炉 | 966.1094 | 690 |  |  | 1
布袋除尘器温度月平均值 | 3号炉 | 147.2628 | 679 |  |  | 1
布袋除尘器温度月平均值 | 4号炉 | 163.9811 | 709 |  |  | 1
布袋除尘器温度月平均值 | 5号炉 | 172.3397 | 720 |  |  | 1
布袋除尘器温度月平均值 | 6号炉 | 186.8005 | 708 |  |  | 1
粉尘排放浓度月平均值 | 3号炉 | 6.4974 | 694 | 6.1326 | 11.456 | 1
粉尘排放浓度月平均值 | 4号炉 | 12.5661 | 689 | 8.7761 | 13.944 | 1
粉尘排放浓度月平均值 | 5号炉 | 2.6884 | 662 | 3.9664 | 6.1491 | 1
粉尘排放浓度月平均值 | 6号炉 | 6.6206 | 708 | 7.928 | 8.9502 | 1
SO2排放浓度月平均值 | 3号炉 | 31.0977 | 686 | 29.3498 | 11.456 | 1
SO2排放浓度月平均值 | 4号炉 | 46.6286 | 645 | 32.9174 | 13.944 | 1
SO2排放浓度月平均值 | 5号炉 | 6.3906 | 618 | 9.3229 | 6.1491 | 1
SO2排放浓度月平均值 | 6号炉 | 9.3685 | 671 | 11.2181 | 8.9502 | 1
NOx排放浓度月平均值 | 3号炉 | 72.4847 | 686 | 68.0049 | 11.456 | 1
NOx排放浓度月平均值 | 4号炉 | 90.6374 | 698 | 63.6704 | 13.944 | 1
NOx排放浓度月平均值 | 5号炉 | 34.7823 | 677 | 51.4855 | 6.1491 | 1
NOx排放浓度月平均值 | 6号炉 | 58.2552 | 693 | 69.9355 | 8.9502 | 1
CO排放浓度月平均值 | 3号炉 | 2.2513 | 651 | 2.0971 | 11.456 | 1
CO排放浓度月平均值 | 4号炉 | 4.6844 | 639 | 3.2726 | 13.944 | 1
CO排放浓度月平均值 | 5号炉 | 1.6761 | 636 | 2.4847 | 6.1491 | 1
CO排放浓度月平均值 | 6号炉 | 2.5474 | 659 | 3.055 | 8.9502 | 1
HCL排放浓度月平均值 | 3号炉 | 3.219 | 676 | 2.9801 | 11.456 | 1
HCL排放浓度月平均值 | 4号炉 | 9.6349 | 669 | 6.7786 | 13.944 | 1
HCL排放浓度月平均值 | 5号炉 | 3.1738 | 671 | 4.6549 | 6.1491 | 1
HCL排放浓度月平均值 | 6号炉 | 8.1875 | 697 | 9.8168 | 8.9502 | 1

## 燃料计量模块
参数 | 炉号/类型 | 月平均值 | 有效数据点数 | 原始均值 | O2均值 | 备注
垃圾月处理量 | 总计 | 9.319 | 97

## 炉膛燃烧模块
参数 | 炉号/类型 | 月平均值 | 有效数据点数 | 原始均值 | O2均值 | 备注
炉膛温度月平均值（上部中部取平均后再取月平均） | 3号炉 | 983.5802 | 1440
炉膛温度月平均值（上部中部取平均后再取月平均） | 4号炉 | 1001.0627 | 1440
炉膛温度月平均值（上部中部取平均后再取月平均） | 5号炉 | 998.7094 | 1414
炉膛温度月平均值（上部中部取平均后再取月平均） | 6号炉 | 1110.6666 | 1433
炉膛压力 | 3号炉 | 5.7127 | 706
炉膛压力 | 4号炉 | 5.2078 | 686
炉膛压力 | 5号炉 | -257.1036 | 708
炉膛压力 | 6号炉 | -163.0587 | 710

## 半干法脱酸
参数 | 炉号/类型 | 月平均值 | 有效数据点数 | 原始均值 | O2均值 | 备注
雾化石灰浆流量月平均值 | 3号炉 | 2776.7145 | 720
雾化石灰浆流量月平均值 | 4号炉 | 2384.7773 | 720
雾化石灰浆流量月平均值 | 5号炉 | 1.1312 | 720
雾化石灰浆流量月平均值 | 6号炉 | 1101.6504 | 156
半干法反应塔温度月平均值 | 3号炉 | 137.3834 | 2083
半干法反应塔温度月平均值 | 4号炉 | 158.5309 | 2139
半干法反应塔温度月平均值 | 5号炉 | 172.151 | 1440
半干法反应塔温度月平均值 | 6号炉 | 185.0161 | 2131

## 湿法脱酸
参数 | 炉号/类型 | 月平均值 | 有效数据点数 | 原始均值 | O2均值 | 备注
湿式洗涤塔氢氧化钠流量月平均值 | 3号炉 |  | 0
湿式洗涤塔氢氧化钠流量月平均值 | 4号炉 | 1.0339 | 696
湿式洗涤塔氢氧化钠流量月平均值 | 5号炉 | 2.0768 | 668
湿式洗涤塔氢氧化钠流量月平均值 | 6号炉 | 0.37841 | 646
炉pH月平均值 | 3号炉 | 5.1538 | 1355
炉pH月平均值 | 4号炉 | 7.9443 | 626
炉pH月平均值 | 5号炉 | 3.193 | 1418
炉pH月平均值 | 6号炉 | 10.216 | 1440
炉反应塔温度月平均值 | 3号炉 | 10.2143 | 1440
炉反应塔温度月平均值 | 4号炉 | 60.1893 | 1434
炉反应塔温度月平均值 | 5号炉 | 66.7008 | 1440
炉反应塔温度月平均值 | 6号炉 | 62.9075 | 1431

## SNCR脱硝
参数 | 炉号/类型 | 月平均值 | 有效数据点数 | 原始均值 | O2均值 | 备注
炉还原剂流量月平均值 | 3号炉 | 177.7016 | 718
炉还原剂流量月平均值 | 4号炉 | 67.0656 | 1308
炉还原剂流量月平均值 | 5号炉 | 289.2877 | 764
炉还原剂流量月平均值 | 6号炉 | 151.9313 | 717
炉膛出口温度月平均值 | 3号炉 | 1024.3023 | 720
炉膛出口温度月平均值 | 4号炉 | 906.3383 | 720
炉膛出口温度月平均值 | 5号炉 | 966.9915 | 697
炉膛出口温度月平均值 | 6号炉 | 1066.7379 | 720

## SCR脱硝
参数 | 炉号/类型 | 月平均值 | 有效数据点数 | 原始均值 | O2均值 | 备注
反应器进口温度月平均值 | 3号炉 | 38.5737 | 720
反应器进口温度月平均值 | 6号炉 | 175.8349 | 712
反应器出口温度月平均值 | 3号炉 | 140.7962 | 666
反应器出口温度月平均值 | 6号炉 | 174.1218 | 711
氨逃逸量月平均值 | 3号炉 | 1.7466 | 695
氨逃逸量月平均值 | 6号炉 | 22.177 | 664
还原剂流量月平均值 | 3号炉 |  | 0
还原剂流量月平均值 | 6号炉 |  | 0

## 活性炭
参数 | 炉号/类型 | 月平均值 | 有效数据点数 | 原始均值 | O2均值 | 备注
每月活性炭平均流量 | 3号炉 | 69.2208 | 720
每月活性炭平均流量 | 4号炉 | 66.2931 | 720
每月活性炭平均流量 | 5号炉 | 26.3069 | 720
每月活性炭平均流量 | 6号炉 | 67.0069 | 720

## 布袋除尘
参数 | 炉号/类型 | 月平均值 | 有效数据点数 | 原始均值 | O2均值 | 备注
布袋进出口压差月平均值 | 3号炉 | 915.9102 | 715
布袋进出口压差月平均值 | 4号炉 | 1639.2595 | 691
布袋进出口压差月平均值 | 5号炉 | 1395.4379 | 694
布袋进出口压差月平均值 | 6号炉 | 966.1094 | 690
布袋除尘器温度月平均值 | 3号炉 | 147.2628 | 679
布袋除尘器温度月平均值 | 4号炉 | 163.9811 | 709
布袋除尘器温度月平均值 | 5号炉 | 172.3397 | 720
布袋除尘器温度月平均值 | 6号炉 | 186.8005 | 708

## 烟气排放
参数 | 炉号/类型 | 月平均值 | 有效数据点数 | 原始均值 | O2均值 | 备注
粉尘排放浓度月平均值 | 3号炉 | 6.4974 | 694 | 6.1326 | 11.456 | 折算后
粉尘排放浓度月平均值 | 4号炉 | 12.5661 | 689 | 8.7761 | 13.944 | 折算后
粉尘排放浓度月平均值 | 5号炉 | 2.6884 | 662 | 3.9664 | 6.1491 | 折算后
粉尘排放浓度月平均值 | 6号炉 | 6.6206 | 708 | 7.928 | 8.9502 | 折算后
SO2排放浓度月平均值 | 3号炉 | 31.0977 | 686 | 29.3498 | 11.456 | 折算后
SO2排放浓度月平均值 | 4号炉 | 46.6286 | 645 | 32.9174 | 13.944 | 折算后
SO2排放浓度月平均值 | 5号炉 | 6.3906 | 618 | 9.3229 | 6.1491 | 折算后
SO2排放浓度月平均值 | 6号炉 | 9.3685 | 671 | 11.2181 | 8.9502 | 折算后
NOx排放浓度月平均值 | 3号炉 | 72.4847 | 686 | 68.0049 | 11.456 | 折算后
NOx排放浓度月平均值 | 4号炉 | 90.6374 | 698 | 63.6704 | 13.944 | 折算后
NOx排放浓度月平均值 | 5号炉 | 34.7823 | 677 | 51.4855 | 6.1491 | 折算后
NOx排放浓度月平均值 | 6号炉 | 58.2552 | 693 | 69.9355 | 8.9502 | 折算后
CO排放浓度月平均值 | 3号炉 | 2.2513 | 651 | 2.0971 | 11.456 | 折算后
CO排放浓度月平均值 | 4号炉 | 4.6844 | 639 | 3.2726 | 13.944 | 折算后
CO排放浓度月平均值 | 5号炉 | 1.6761 | 636 | 2.4847 | 6.1491 | 折算后
CO排放浓度月平均值 | 6号炉 | 2.5474 | 659 | 3.055 | 8.9502 | 折算后
HCL排放浓度月平均值 | 3号炉 | 3.219 | 676 | 2.9801 | 11.456 | 折算后
HCL排放浓度月平均值 | 4号炉 | 9.6349 | 669 | 6.7786 | 13.944 | 折算后
HCL排放浓度月平均值 | 5号炉 | 3.1738 | 671 | 4.6549 | 6.1491 | 折算后
HCL排放浓度月平均值 | 6号炉 | 8.1875 | 697 | 9.8168 | 8.9502 | 折算后